## Input
Βαθμός απόδοσης καύσης
Μετρητικά δεδομένα | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Θερμοκρασία καυσαερίων | θfg | oC | 300
Θερμοκρασία αέρα καύσης | θair | oC | 25
Συγκέντρωση O2 στα καυσαέρια * | XO2;fg;dry | % | 12
Συγκέντρωση CO2 στα καυσαέρια | XCO2;fg;dry | % | 17
Σχετική υγρασία αέρα καύσης | φair | % | 50
Σχετική υγρασία καυσαερίων | φfg | % | 100
Τύπος καυσίμου | Δ/Ε | Κατάλογος | Φυσικό Αέριο
* Οταν δεν είναι εφικτή η μέτρηση συγκέντρωσης O2 το κελί τιμής να αφήνεται κενό
Υπολογισμός βαθμού απόδοσης καύσης | Βάσει καθαρής θερμογόνου δύναμης
Εποχιακός βαθμός απόδοσης καύσης |  |  |  | Για αέρια καύσιμα
|  |  |  | Θερμοκρασία λειτουργίας (oC) | Πίεση λειτουργίας (Pa)
Μετρητικά Δεδομένα |  |  |  | 15 | 200000
Περιγραφή | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Ποσότητα καυσίμου στον λέβητα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. ένας χρόνος) | Vdel | kg | 200
Μέγιστη ισχύς | Φcomb | W | 50000
Θερμογόνος δύναμη για υπολογισμό Φcomb | Hx | Κατάλογος | Μεικτή θερμογόνος δύναμη
Χρόνος χρήσης λέβητα | tgen | s | 250000
Εποχιακός χρόνος χρήσης βαλβίδας καυσίμου | ton | s | 200000
Θερμοκρασία λεβητοστάσιου | θint,br | oC | 20
Μεθοδολογία υπολογισμού μέσου φορτίου λέβητα, βcomb,seas | Μεθοδολογιία μέτρησης χρόνου λειτουργίας
Προσδιορισμός συντελεστή απωλειών (απώλειες ακτινοβολίας)
Μεθοδολογία υπολογισμού συντελεστή απωλειών | Εμπειρική μέθοδος
Μέθοδος απωλειών κελύφους λέβητα (Αναλυτική Μέθοδος)
Α/Α Πεπερασμένου στοιχείου | Εμβαδό στοιχείου Ai (m2) | Επιφανειακή θερμοκρασία, θge,l (oC)
1 | 0.3 | 60
2 | 0.3 | 65
3 | 0.3 | 54
4 | 0.3 | 60
5 | 0.3 | 65
6 | 0.3 | 70
7 | 0.3 | 75
8 | 0.3 | 80
9 | 0.3 | 90
10 | 0.3 | 50
Μέση θερμοκρασία νερού θέρμανσης, θgen;w (oC) | 70
Θερμοκρασία λεβητοστασίου. θint,br (oC) | 35
Εμπειρική μέθοδος
Επιλογή τύπου λέβητα | Λέβητας καλά θερμομονωμένος - καλά συντηρημένος
Συντελεστής απωλειών καπνοδόχου με ανενεργό καυστήρα
Τιμές συντελεστή απωλειών καπνοδόχου αch,off
Επιλογή περιγραφής λέβητα βάση της πιο κάτω αρίθμησης |  | 6
Α/Α | Περιγραφή | αch,off %
1 | Υγρό ή αέριο καύσιμο, λέβητας με στοιχείο ανεμιστήρα πριν τον θάλαμο καύσης, αυτόματη φραγή παροχής αέρα καύσης | 0.2
2 | Υγρό ή αέριο καύσιμο, λέβητας με στοιχείο ανεμιστήρα πριν τον θάλαμο καύσης, αυτόματη φραγή παροχής αέρα καύσης – Καυστήρες προανάμιξης | 0.2
3 | Επιτοίχιος λέβητας αέριου καυσίμου με στοιχείο ανεμιστήρα – επιτοίχιος καπνοδόχος | 0.4
4 | 4. Υγρό ή αέριο καύσιμο, λέβητας με στοιχείο ανεμιστήρα πριν τον θάλαμο καύσης, χωρίς αυτόματη φραγή παροχής αέρα καύσης – ύψος καπνοδόχου < 10m | 1
5 | Υγρό ή αέριο καύσιμο, λέβητας με στοιχείο ανεμιστήρα πριν τον θάλαμο καύσης, χωρίς αυτόματη φραγή παροχής αέρα καύσης – ύψος καπνοδόχου > 10m | 1.2
6 | Λέβητες αερίου – ύψος καπνοδόχου < 10m | 1.2
7 | Λέβητες αερίου – ύψος καπνοδόχου > 10m | 1.6
Συνολικές απώλειες αναμονής
Μεθοδολογία υπολογισμού απώλειών αναμονής | Μέθοδος βοηθητικού καυστήρα
Συντελεστής λειτουργίας αναμονής
Μετρητικά Δεδομένα
Περιγραφή | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Χρόνος καύσης | ton | h | 2
Χρόνος δοκιμής | ttest | h | 5
Τύπος λέβητα | Λέβητας πολλαπλών βαθμίδων
Ελάχιστη ισχύ του λέβητα (λέβητες πολλαπλών βαθμίδων) | Φcomb,min | W | 25000
Μέθοδος βοηθητικού καυστήρα
Μετρητικά Δεδομένα
Περιγραφή | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Ενέργεια που παρέχεται στο νερό από την δευτερεύουσας πηγής θερμότητας | Qauxh | W
Απώλειες βοηθητικού θερμαντήρα | Qls,auxh | W
Απόδοσης αντλίας | ηpump | %
Ηλεκτρικής ενέργειας κατανάλωσης από την αντλία | Wpump | W

## Calculations
Βαθμός απόδοσης καύσης
Σταθερές C1 καικαι C2 για υπολογισμό απωλειών καπνοδόχου, αναλόγως αυσίμου |  |  |  |  | Density (kg/l) | Density (kg/m3)
Καύσιμο | C1 | C2 | XCO2;fg;dry
Φυσικό Αέριο | 0.66 | 0.01 | 11 |  | 0.0008 | 0.8
Υγραέριο | 0.63 | 0.008 | 14 |  | 0.00218 | 2.18
Πετρέλαιο θέρμανσης (ελαφρύ) | 0.68 | 0.007 | 16 |  | 0.96 | 960
Πετρέλαιο θέρμανσης (βαρύ) | 0.68 | 0.007 | 17 |  | 1 | 1000
Δεδομένα υπολογισμού για συντελεστή ανάκτησης θερμότητας με συμπύκνωση
Property | Symbol | Unit | Fuel
|  |  | Methane | Natural Gas | Propane | Butane | LPG (40% propane & 60% butane) | Fuel oil EL
Unit mass of fuel
Gross calorific value | Hs | J/kg or J/Nm3 | 39851000 | 35169000 | 101804000 | 131985000 | 119912600 | 45336000
Net calirific value | Hi | J/kg or J/Nm3 | 35790000 | 31652000 | 93557000 | 121603000 | 110384600 | 45270000
Stoichiometric dry air | Vair,st | Nm3/kg or Nm3/Nm | 9.52 | 8.4 | 23.8 | 30.94 | 28.084 | 11.23
Stoichiometric dry flue gas | Vfg,st,dry | Nm3/kg or Nm3/Nm | 8.52 | 7.7 | 21.8 | 28.44 | 25.784 | 10.49
Stoichiometric water production | mH2O,st | kg/kg or kg/Nm3 | 1.61 | 1.405 | 3.3 | 4.03 | 3.738 | 1.18
Μετρήσεις από επιθεωρητή
Μετρητικά δεδομένα | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή | Εύρος Τιμών
Θερμοκρασία καυσαερίων | θfg | oC | 300 | 0 έως 400
Θερμοκρασία αέρα καύσης | θair | oC | 25 | -50 έως 50
Συγκέντρωση O2 στα καυσαέρια | XO2;fg;dry | % | 12 | 0 έως 20 |  | XCO2;st | 25
Συγκέντρωση CO2 στα καυσαέρια | XCO2;fg;dry | % | 17 | 0 έως 20
Σχετική υγρασία αέρα καύσης | φair | % | 50
Σχετική υγρασία καυσαερίων | φfg | % | 100
Τύπος καυσίμου | Δ/Ε | Κατάλογος | Φυσικό Αέριο | Δ/Ε
Υπολογισμοί
αch,on | 22.9167
αch,on,Hs | 30.6252
Vfg,dry | 18.0356
Vair,dry | 18.7356
ξH2O,air,sat | 0.024471
ξH2O,fg,sat | 419826.8617
mH2O,air | 0.22924
mH2O,fg | 7571816.9497
mH2O,cond | -7571815.3155
mH2O,cond final | 0
hcond;fg | 1770100 | J/kg
| 491.69 | Wh/kg
Qcond | 0 | J
| 0 | Wh
acond | 0
acond;Hs | 0
acond FINAL | 0
ηcomb | 77.0833
ηcomb,Hs | 69.3748
ηcomb FINAL | 77.0833
Εποχιακός βαθμός απόδοσης καύσης
Μετρητικά Δεδομένα
Περιγραφή | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή | Εύρος Τιμών
Βαθμός απόδοσης καύσης | ηcomb | % |  | 0 έως 110
Ποσότητα καυσίμου στον λέβητα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. ένας χρόνος) | Vdel | kg | 200 | 0 εώς ∞
Μέγιστη ισχύς | Φcomb | W | 50000 | 0 εώς ∞
Θερμογόνος δύναμη για υπολογισμό Φcomb | Hx | Κατάλογος | Μεικτή θερμογόνος δύναμη | Δ/Ε
Χρόνος χρήσης λέβητα | tgen | s | 250000 | 0 εώς ∞
Εποχιακός χρόνος χρήσης βαλβίδας καυσίμου | ton | s | 200000 | 0 εώς ∞
Θερμοκρασία λεβητοστάσιου | θint,br | oC | 20 | 0 εώς 50
Προσδιορισμός μέσου φορτίου λέβητα
Μεθοδολογία χρήσης καυσίμου
Hs | 35169000
Hi | 31652000
tgen | 250000
Vdel in kg (for oil fuels) | 0
Vdel in m3 (for gaseous fuels) | 250
Vdel in Nm3 (for gaseous fuels) | 473.9583
βcomb,seas | 1.3335
Μεθοδολογία μέτρησης χρόνου λειτουργίας
tgen | 250000
ton | 200000
βcomb,seas | 0.8
βcomb,seas FINAL | 0.8
Προσδιορισμός συντελεστή απωλειών (απώλειες ακτινοβολίας)
Μέθοδος απωλειών κελύφους λέβητα (Αναλυτική Μέθοδος)
Συντελεστές μετάδοσης θερμότητας από το κέλυφος του λέβητα
Επιφανειακή Θερμοκρασία Λέβητα (oC) | Συντελεστής Μετάδοσης Θερμότητας, hi (W/m2oC)
30 | 9
80 | 12
150 | 15
Α/Α Πεπερασμένου στοιχείου | Εμβαδό στοιχείου Ai (m2) | Επιφανειακή θερμοκρασία, θge,l (oC) | ΔΤ Επιφανειακή θερμοκρασία - Θερμοκρασία λεβητοστάσιου (oC) | Συντελεστή μετάδοσης θερμότητας, hi (W/m2oC) | Ai * hi * (θge,I - θint;br) |  |  | hi (W/m2oC) (FORECAST FUNCTION)
1 | 0.3 | 60 | 40 | 10.8 | 129.6 |  |  | 10.8
2 | 0.3 | 65 | 45 | 11.1 | 149.85 |  |  | 11.1
3 | 0.3 | 54 | 34 | 10.44 | 106.488 |  |  | 10.44
4 | 0.3 | 60 | 40 | 10.8 | 129.6 |  |  | 10.8
5 | 0.3 | 65 | 45 | 11.1 | 149.85 |  |  | 11.1
6 | 0.3 | 70 | 50 | 11.4 | 171 |  |  | 11.4
7 | 0.3 | 75 | 55 | 11.7 | 193.05 |  |  | 11.7
8 | 0.3 | 80 | 60 | 12 | 216 |  |  | 12
9 | 0.3 | 90 | 70 | 12.4286 | 261 |  |  | 12.4286
10 | 0.3 | 50 | 30 | 10.2 | 91.8 |  |  | 10.2
|  |  |  | SUM | 1598.238
αge,meas | 3.1965 | for θgen;w = 70oC and θint,br = 20oC
If other temperatures
θgen;w | 70
θint,br | 35
αge | 4.5664
Εμπειρική μέθοδος
Τύπος Λέβητα | C3% | C4%
Λέβητας καλά θερμομονωμένος, καινούριος | 1.72 | 0.44
Λέβητας καλά θερμομονωμένος, καλά συντηρημένος | 3.45 | 0.88
Λέβητας θερμομονωμένος, > 10 ετών | 6.9 | 0.76
Λέβητας ατελώς θερμομονωμένος, > 10 ετών | 8.36 | 2.2
Λέβητας χωρίς θερμομόνωση | 10.35 | 2.64
Επιλογή τύπου λέβητα
C3 | 3.45
C4 | 0.88
αge | 1.9549
αge FINAL | 1.9549
Συντελεστής απωλειών καπνοδόχου με ανενεργό καυστήρα
Τιμές συντελεστή απωλειών καπνοδόχου αch,off
Περιγραφή | αch,off %
Υγρό ή αέριο καύσιμο, λέβητας με στοιχείο ανεμιστήρα πριν τον θάλαμο καύσης, αυτόματη φραγή παροχής αέρα καύσης | 0.2
Υγρό ή αέριο καύσιμο, λέβητας με στοιχείο ανεμιστήρα πριν τον θάλαμο καύσης, αυτόματη φραγή παροχής αέρα καύσης – Καυστήρες προανάμιξης | 0.2
Επιτοίχιος λέβητας αέριου καυσίμου με στοιχείο ανεμιστήρα – επιτοίχιος καπνοδόχος | 0.4
4. Υγρό ή αέριο καύσιμο, λέβητας με στοιχείο ανεμιστήρα πριν τον θάλαμο καύσης, χωρίς αυτόματη φραγή παροχής αέρα καύσης – ύψος καπνοδόχου < 10m | 1
Υγρό ή αέριο καύσιμο, λέβητας με στοιχείο ανεμιστήρα πριν τον θάλαμο καύσης, χωρίς αυτόματη φραγή παροχής αέρα καύσης – ύψος καπνοδόχου > 10m | 1.2
Λέβητες αερίου – ύψος καπνοδόχου < 10m | 1.2
Λέβητες αερίου – ύψος καπνοδόχου > 10m | 1.6
Επιλογή περιγραφής λέβητα | 6
αch,off | 1.2
Συνολικές απώλειες αναμονής
Συντελεστής λειτουργίας αναμονής
Τύπος λέβητα | Λέβητας πολλαπλών βαθμίδων
ton | 7200
ttest | 18000
αPO | 0.30833
Φcomb,min | 25000
αPO | 0.61667
Μέθοδος βοηθητικού καυστήρα
Qauxh | 0
Qls,auxh | 0
ηpump | 0
Wpump | 0
Qls,PO | 0
αPO | 0
αPO FINAL | 0
Μεθοδολογίες υπολογισμού εποχιακού βαθμού απόδοσης
Κυκλική μεθοδολογία
ηb,seas | 74.3397
Μέθοδος συνολικών απωλειών αναμονής
ηb,seas | 75.1284

## Output
Αποτελέσματα
Ονοματεπώνυμον Ιδιοκτήτη |  | Αρ. Ταυτότητας
Ημερομηνία επιθεώρησης |  | Όνομα επιθεωρητή
Θερμαινόμενη επιφάνεια |  | Κατηγορία κτηρίου
Διεύθυνση |  | Ταχ. κώδικας
Τηλέφωνο |  | Ε-mail
Χαρακτηριστικά κτηρίου |  | Ταυτότητα συστήματος
Θερμοκρασία καυσαερίων (oC) | 300
Συγκέντρωση O2 στα καυσαέρια (%) | 12
Θερμοκρασία αέρα καύσης (oC) | 25
ηcomb ή ηcomb,Hs | 77.09
acond ή acond;Hs | 0
Συντελεστή απωλειών, αge | 1.96
Συντελεστή φορτίου, βcomb,seas | 0.8
Εποχιακός βαθμός απόδοσης, ηb,seas (Κυκλική μεθοδολογία) | 74.34
Εποχιακός βαθμός απόδοσης, ηb,seas (Μέθοδος συνολικών απωλειών αναμονής ) | 75.13