## INPUT
Υπολογισμός SCOP
Τύπος μονάδας | Όλοι οι υπόλοιποι τύποι μονάδων
Δεδομένα μελέτης | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού | Tdesignh | oC | -10
Θερμικό φορτίο σε συνθήκες σχεδιασμού | Pdesignh | kW | 11.46
Δεδομένα από κατασκευαστή
Εξωτερική θερμοκρασία (οC) | Μερικό φορτίο (%) | Δηλωμένη θερμική ισχύς Pdc (kW) | Δηλωμένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης σε λειτουργία θέρμανσης σε μερικό φορτίο, COPd
-7 | 88.4615 | 9.55 | 3.26
2 | 53.85 | 11.17 | 4
7 | 34.62 | 12.66 | 4.91
12 | 15.38 | 14.3 | 5.5
-10 | 100 | 7.8 | 2.6
-6 | 84.62 | 9.7 | 3.3
| Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Ισχύς εισόδου όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία με κλειστό θερμοστάτη | PTO | kW | 0.049
Ισχύς εισόδου όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής | PSB | kW | 0.013
Ισχύς εισόδου θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου (crankcase heater) | PCK | kW | 0
Ισχύς εισόδου όταν η μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας | POFF | kW | 0
Δεδομένα λειτουργίας | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Χρόνος που η μονάδα βρισκόταν σε λειτουργία | HHE | h | 1400
Χρόνος που η μονάδα βρισκόταν σε λειτουργία με κλειστό θερμοστάτη | HTO | h | 179
Χρόνος που η μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής | HSB | h | 0
Χρόνος με ανοικτό το θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου (crankcase heater) | HCK | h | 179
Χρόνος που η μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας | HOFF | h | 0

## CALCULATIONS
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
J | Tj | hj
1 | -10 | 1
2 | -9 | 25
3 | -8 | 23
4 | -7 | 24 |  |  |  |  | Cd
5 | -6 | 27 |  | Μονάδες αέρα - αέρα ή νερού - αέρα |  |  | 0.25
6 | -5 | 68 |  | Αέρα-νερού ή νερού-νερού |  |  | 0.9
7 | -4 | 91
8 | -3 | 89
9 | -2 | 165
10 | -1 | 173
11 | 0 | 240
12 | 1 | 280
13 | 2 | 320
14 | 3 | 357
15 | 4 | 356
16 | 5 | 303
17 | 6 | 330
18 | 7 | 326
19 | 8 | 348
20 | 9 | 335
21 | 10 | 315
22 | 11 | 215
23 | 12 | 169
24 | 13 | 151
25 | 14 | 105
26 | 15 | 74
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SCOPon
| Εξωτερική θερμοκρασία αέρα (oC) | Μερικό φορτίο (%) | Μερικό φορτίο (kW) | Pdh | COPd | Cd | CR | COPbin
TOL | -10 | 100 | 11.46 | 7.8 | 2.6 | 0.9 | 1 | 2.6
Α | -7 | 88.4615 | 10.14 | 9.55 | 3.26 | 0.9 | 1 | 3.26
Tbiv | -6 | 84.62 | 9.7 | 9.7 | 3.3 | 0.9 | 1 | 3.3
Β | 2 | 53.85 | 6.17 | 11.17 | 4 | 0.9 | 0.55 | 3.6975
Γ | 7 | 34.62 | 3.97 | 12.66 | 4.91 | 0.9 | 0.31 | 4.0161
Δ | 12 | 15.38 | 1.76 | 14.3 | 5.5 | 0.9 | 0.12 | 3.1731
| J | Tj | hj |  | Heating load (kW) | Heating Load Heat Pump Capacity (kW) | Heating load covered by heat pump (kW) | Suplementary heater capacity (kW) | Annual suplementary heater consumption (kWh) | COPbin | Annual cooling load (kWh) | Annual heat pump consumption (kWh) | Annual total electricity consumption (kWh)
TOL | 1 | -10 | 1 |  | 11.46 | 7.8 | 7.8 | 3.66 | 4 | 2.6 | 11 | 3 | 7
| 2 | -9 | 25 |  | 11.02 | 8.3833 | 8.3833 | 2.6367 | 66 | 2.82 | 276 | 74 | 140
| 3 | -8 | 23 |  | 10.58 | 8.9667 | 8.9667 | 1.6133 | 37 | 3.04 | 243 | 68 | 105
A | 4 | -7 | 24 |  | 10.14 | 9.55 | 9.55 | 0.59 | 14 | 3.26 | 243 | 70 | 84
Tbiv | 5 | -6 | 27 |  | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 3.3 | 262 | 79 | 79
| 6 | -5 | 68 |  | 9.26 | 9.8837 | 9.26 | 0 | 0 | 3.3497 | 630 | 188 | 188
| 7 | -4 | 91 |  | 8.82 | 10.0675 | 8.82 | 0 | 0 | 3.3994 | 803 | 236 | 236
| 8 | -3 | 89 |  | 8.37 | 10.2512 | 8.37 | 0 | 0 | 3.4491 | 745 | 216 | 216
| 9 | -2 | 165 |  | 7.93 | 10.435 | 7.93 | 0 | 0 | 3.4987 | 1308 | 374 | 374
| 10 | -1 | 173 |  | 7.49 | 10.6187 | 7.49 | 0 | 0 | 3.5484 | 1296 | 365 | 365
| 11 | 0 | 240 |  | 7.05 | 10.8025 | 7.05 | 0 | 0 | 3.5981 | 1692 | 470 | 470
| 12 | 1 | 280 |  | 6.61 | 10.9862 | 6.61 | 0 | 0 | 3.6478 | 1851 | 507 | 507
B | 13 | 2 | 320 |  | 6.17 | 11.17 | 6.17 | 0 | 0 | 3.6975 | 1974 | 534 | 534
| 14 | 3 | 357 |  | 5.73 | 11.468 | 5.73 | 0 | 0 | 3.7612 | 2046 | 544 | 544
| 15 | 4 | 356 |  | 5.29 | 11.766 | 5.29 | 0 | 0 | 3.8249 | 1883 | 492 | 492
| 16 | 5 | 303 |  | 4.85 | 12.064 | 4.85 | 0 | 0 | 3.8886 | 1470 | 378 | 378
| 17 | 6 | 330 |  | 4.41 | 12.362 | 4.41 | 0 | 0 | 3.9524 | 1455 | 368 | 368
Γ | 18 | 7 | 326 |  | 3.97 | 12.66 | 3.97 | 0 | 0 | 4.0161 | 1294 | 322 | 322
| 19 | 8 | 348 |  | 3.53 | 12.988 | 3.53 | 0 | 0 | 3.8475 | 1228 | 319 | 319
| 20 | 9 | 335 |  | 3.09 | 13.316 | 3.09 | 0 | 0 | 3.6789 | 1035 | 281 | 281
| 21 | 10 | 315 |  | 2.64 | 13.644 | 2.64 | 0 | 0 | 3.5103 | 832 | 237 | 237
| 22 | 11 | 215 |  | 2.2 | 13.972 | 2.2 | 0 | 0 | 3.3417 | 473 | 142 | 142
Δ | 23 | 12 | 169 |  | 1.76 | 14.3 | 1.76 | 0 | 0 | 3.1731 | 297 | 94 | 94
| 24 | 13 | 151 |  | 1.32 | 14.628 | 1.32 | 0 | 0 | 3.0045 | 199 | 66 | 66
| 25 | 14 | 105 |  | 0.88 | 14.956 | 0.88 | 0 | 0 | 2.8359 | 92 | 33 | 33
| 26 | 15 | 74 |  | 0.44 | 15.284 | 0.44 | 0 | 0 | 2.6673 | 33 | 12 | 12
[10 empty] | Sum | 23671 |  | 6593
[10 empty] | SCOPon | 3.59
Υπολογισμός QH
| Pdesignh | 11.46 | kW
| HHE | 1400 | h
| QH | 16044 | kWh
Υπολογισμός SCOP
| QH | 16044 | kWh
| QHE | 4477.8518 | kWh
| SCOP | 3.58
ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ RUN
Note on D38: Chantzis:

## OUTPUT
Αποτελέσματα
Ονοματεπώνυμων Ιδιοκτήτη |  | Αρ. Ταυτότητας
Ημερομηνία επιθεώρησης |  | Όνομα επιθεωρητή
Κλιματιζόμενη επιφάνεια |  | Κατηγορία κτιρίου
Διεύθυνση |  | Ταχ. κώδικας
Τηλέφωνο |  | Ε-mail
Χαρακτηριστικά κτιρίου |  | Ταυτότητα συστήματος
SCOPon | 3.59
SCOP | 3.58