## INPUT
Υπολογισμός SEER
Τύπος μονάδας | Μονάδες αέρα - αέρα ή νερού - αέρα
Δεδομένα μελέτης | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού | Tdesignc | oC | 35
Ψυκτικό φορτίο σε συνθήκες σχεδιασμού | Pdesignc | kW | 3.5
Δεδομένα από κατασκευαστή
Εξωτερική θερμοκρασία (οC) | Μερικό φορτίο (%) | Δηλωμένη ψυκτική ισχύς Pdc (kW) | Δηλωμένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης σε λειτουργία ψύξης σε μερικό φορτίο, EERd
35 | 100 | 3.5 | 3
30 | 73.68 | 2.58 | 3.5
25 | 47.37 | 1.95 | 4
20 | 21.05 | 2.03 | 4.5
| Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Ισχύς εισόδου όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία με κλειστό θερμοστάτη | PTO | kW | 0.049
Ισχύς εισόδου όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής | PSB | kW | 0.013
Ισχύς εισόδου θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου (crankcase heater) | PCK | kW | 0
Ισχύς εισόδου όταν η μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας | POFF | kW | 0
Δεδομένα λειτουργίας | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή
Χρόνος που η μονάδα βρισκόταν σε λειτουργία | HCE | h | 350
Χρόνος που η μονάδα βρισκόταν σε λειτουργία με κλειστό θερμοστάτη | HTO | h | 221
Χρόνος που η μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής | HSB | h | 2142
Χρόνος με ανοικτό το θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου (crankcase heater) | HCK | h | 2672
Χρόνος που η μονάδα ήταν εκτός λειτουργίας | HOFF | h | 0

## CALCULATIONS
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ
J | Tj | hj
1 | 17 | 205
2 | 18 | 227
3 | 19 | 225
4 | 20 | 225 |  |  |  |  | Cdc
5 | 21 | 216 |  | Μονάδες αέρα - αέρα ή νερού - αέρα |  |  | 0.25
6 | 22 | 215 |  | Αέρα-νερού ή νερού-νερού |  |  | 0.9
7 | 23 | 218
8 | 24 | 197
9 | 25 | 178
10 | 26 | 158
11 | 27 | 137
12 | 28 | 109
13 | 29 | 88
14 | 30 | 63
15 | 31 | 39
16 | 32 | 31
17 | 33 | 24
18 | 34 | 17
19 | 35 | 13
20 | 36 | 9
21 | 37 | 4
22 | 38 | 3
23 | 39 | 1
24 | 40 | 0
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SEERon
| Εξωτερική θερμοκρασία αέρα (oC) | Μερικό φορτίο (%) | Μερικό φορτίο (kW) | Pdc | EERd | Cdc | CR | EERbin
Α | 35 | 100 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0.25 | 1 | 3
Β | 30 | 73.68 | 2.58 | 2.58 | 3.5 | 0.25 | 1 | 3.5
Γ | 25 | 47.37 | 1.66 | 1.95 | 4 | 0.25 | 0.85 | 3.85
Δ | 20 | 21.05 | 0.74 | 2.03 | 4.5 | 0.25 | 0.36 | 3.78
| J | Tj | hj |  | Cooling load | EERbin | Annual cooling load | Annual electricity consumption
| 1 | 17 | 205 |  | 0.18 | 3.78 | 37 | 10
| 2 | 18 | 227 |  | 0.37 | 3.78 | 84 | 22
| 3 | 19 | 225 |  | 0.55 | 3.78 | 124 | 33
Δ | 4 | 20 | 225 |  | 0.74 | 3.78 | 167 | 44
| 5 | 21 | 216 |  | 0.92 | 3.79 | 199 | 52
| 6 | 22 | 215 |  | 1.11 | 3.81 | 239 | 63
| 7 | 23 | 218 |  | 1.29 | 3.82 | 281 | 74
| 8 | 24 | 197 |  | 1.47 | 3.84 | 290 | 75
Γ | 9 | 25 | 178 |  | 1.66 | 3.85 | 295 | 77
| 10 | 26 | 158 |  | 1.84 | 3.78 | 291 | 77
| 11 | 27 | 137 |  | 2.03 | 3.71 | 278 | 75
| 12 | 28 | 109 |  | 2.21 | 3.64 | 241 | 66
| 13 | 29 | 88 |  | 2.39 | 3.57 | 210 | 59
B | 14 | 30 | 63 |  | 2.58 | 3.5 | 163 | 46
| 15 | 31 | 39 |  | 2.76 | 3.4 | 108 | 32
| 16 | 32 | 31 |  | 2.95 | 3.3 | 91 | 28
| 17 | 33 | 24 |  | 3.13 | 3.2 | 75 | 23
| 18 | 34 | 17 |  | 3.32 | 3.1 | 56 | 18
A | 19 | 35 | 13 |  | 3.5 | 3 | 46 | 15
| 20 | 36 | 9 |  | 3.68 | 3 | 33 | 11
| 21 | 37 | 4 |  | 3.87 | 3 | 15 | 5
| 22 | 38 | 3 |  | 4.05 | 3 | 12 | 4
| 23 | 39 | 1 |  | 4.24 | 3 | 4 | 1
| 24 | 40 | 0 |  | 4.42 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Sum | 3339 | 910
[6 empty] | SEERon | 3.67
Υπολογισμός Qc
| Pdesignc | 3.5 | kW
| HCE | 350 | h
| Qc | 1225 | kWh
Υπολογισμός SEER
| Qc | 1225 | kWh
| Qce | 372.4625 | kWh
| SEER | 3.29

## OUTPUT
Αποτελέσματα
Ονοματεπώνυμων Ιδιοκτήτη |  | Αρ. Ταυτότητας
Ημερομηνία επιθεώρησης |  | Όνομα επιθεωρητή
Κλιματιζόμενη επιφάνεια |  | Κατηγορία κτιρίου
Διεύθυνση |  | Ταχ. κώδικας
Τηλέφωνο |  | Ε-mail
Χαρακτηριστικά κτιρίου |  | Ταυτότητα συστήματος
SEERon | 3.67
SEER | 3.29